# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Nazwa inwestycji | Modernizacja Kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem |
| --- | --- |
| Obiekt | Technologia kotłowni na gaz ziemny E Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego Montaż urządzeń gastronomicznych gaz |
| Inwestor | Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 |
| Użytkownik | Szkoła Podstawowa nr 9 Zak opane ul. Harenda 21 |

Sporządził:

Mgr inż. Jacek Stechman

Zakopane, marzec 2007

SPIS SZCZEGÓŁOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wymagania ogólne kod CPV 45000000-7.........................................................3

- Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania kod CPV 45331000,

45330000 – 9, 45331100 – 7...........................................................................34

- Roboty instalacyjne kotłowni gazowej CPV 45331110 - 0	............................... 37

- Roboty instalacji gazowej CPV 45333000 – 0..................................................46

- Montaż urządzeń gastronomicznych, kuchennych CPV 36671000 – 5............ 56

- Dokumenty odniesienia....................................................................................58

# 1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

1. 1. WSTĘP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.

# Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem:

- Technologia kotłowni na gaz ziemny E

- Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją robót wymienionych na wstępie do ST.

1.1.2. 	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST), które będą wykonane w ramach realizacji zadania pn.

# Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem:

- Technologia kotłowni na gaz ziemny E

- Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego

1.1.3. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;

- budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku

- budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

- rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego

w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)",zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

# B) 	Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

C) Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D)	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

E) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy,  Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

F) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

G) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

H) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

I) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

J) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

K) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1. 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1. 4.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1. 5.1.	Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

1.5.2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1.	Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

    - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

    - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

    - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

    - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

    - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

    - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakość harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je

przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

# Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

# Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.7.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

# 1.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.8. OBMIAR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

    - Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

1.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.9. ODBIÓR ROBÓT

1.9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

1.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

1.9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie

- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.9.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.10.1.Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

    - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

- Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

B. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

b)   utrzymanie płynności ruchu publicznego.

C. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

1.11.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19, póz. 177 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,póz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,póz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,póz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).

    - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, póz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, póz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

1.11.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

2. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania kod CPV 45331000, 45330000 – 9, 45331100 – 7

# 2.1. Instalacja CO.

2.1.1.Instalacja CO stan istniejący.

W przedmiotowym obiekcie znajduje się instalacja CO wodna niskotemperaturowa, grawitacyjna z pompą wspomagającą, o parametrach wody grzejnej 90/70 oC, systemu otwartego - zabezpieczona otwartym naczyniami wzbiorczym V ( 320 dm³, 4szt. rurami bezpieczeństwa, z rurą przelewową i sygnalizacyjną. Rozprowadzenie czynnika grzejnego 2-rurowe z rozdziałem dolnym – przewody poziome zasilające prowadzone na strychu budynku, przewody powrotne po ścianach piwnic. Całość instalacji CO w budynku została wykonana z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych. Urządzenia grzejne – grzejniki stalowe, żeliwne członowe, Faviery i płytowe.

Z rozdzielaczy głównych Ø225 mm, umieszczonych w kotłowni na paliwo stałe są wyprowadzone główne odgałęzienie instalacji CO i odgałęzienie do podgrzewacza cwu..

2.1.2.Instalacja CO stan projektowany.

Projekt zakłada zmianę systemu instalacji CO z otwartego na instalację CO systemu zamkniętego z zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym, z obiegiem grzewczym CO z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu oraz obiegiem cwu bez mieszacza z pompą na zasilaniu, o parametrach wody grzejnej 80/60 oC.

W związku z powyższym, należy w ramach prac demontażowych przystosować istniejącą instalację CO do układu zamkniętego, poprzez likwidację otwartego naczynia wzbiorczego, oraz odcięcie i zaspawanie wszystkich rur z nimi związanych.

Odpowietrzenie instalacji CO odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odcinającym (Ao) firmy AFRISO w najwyższych punktach instalacji CO w kotłowni, na pionach, oraz w miejscach załamań przewodów i w odcinkach narażonych na zapowietrzanie się instalacji.

Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi (ZR) typu 4117M HERZ na odgałęzieniach instalacji CO. Po wykonaniu próby hydraulicznej instalacji CO na ciśnienie 0,5 MPa, nowe odcinki instalacji CO, oraz instalację CO w piwnicy, starannie zaizolować termicznie otuliną rurową ze spienionego PE.

2.1.3. Izolacja przewodów.

Wszystkie przewody oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego muszą być zabezpieczone termicznie otulinami Thermaflex, Flexorock lub równorzędnymi.

Minimalne grubości izolacji:

Dn 15  mm	 		- 		40  mm

Dn 20 mm 			- 		40 mm

Dn 25 mm 			- 		40 mm

Dn 32 mm 			- 		50 mm

Dn 40 mm 			- 		50 mm

Dn 50 mm 			- 		50 mm

Dn 65 mm 			- 		60 mm

Dn 80 mm 			- 		70 mm

Dn 100 mm 	- 70 mm

2.1.4. Rurociągi:

Projektowaną instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 – fabrycznie nowych, bez śladów korozji – łączonych przez spawanie. Rurociągi należy podwieszać do ścian lub innych elementów konstrukcyjnych budynku na uchwytach i podwieszeniach wg BN-76/8860-01/01,02,03.

Mocowanie rurociągów rozprowadzających powinno umożliwić założenie izolacji.

Zastosować należy podane poniżej średnice rurociągów:

DN		-		Dz x g [mm]

15				-			21,3 x 2,3 mm

20				-			26,9 x 2,3 mm

25				-			33,7 x 2,9 mm

32				-			42,4 x 2,9 mm

40 			-			48,3 x 2,9 mm

2.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Projektowaną instalację należy wykonać z rur fabrycznie nowych i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie odrdzewiaczem fosforowym z równoczesnym szczotkowaniem, następnie zmyć wodą i osuszyć.

Malować jednokrotnie farbą podkładową, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową syntetyczną. Dopuszcza się zastosowanie farb i lakierów dostępnych na rynku pod warunkiem zachowania ich odporności na temperaturę minimum 80º C.

2.1.6. Uwagi końcowe:

- Całość robót montażowych należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z PN-64/B-10400.

- Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacjach grzewczych muszą posiadać certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

- Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania  a przed oddaniem jej do eksploatacji, należy wykonać płukanie rurociągów oraz próbę ciśnieniową.

- Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić wodą o ciśnieniu 0,8 MPa.

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych.

- Wszelkie prace przy wykonawstwie w/w instalacji należy prowadzić przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP oraz p.poż.

- Woda użyta do napełnienia oraz uzupełniania ubytków w instalacji winna spełniać wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.”

- Podczas eksploatacji instalacji grzewczych należy unikać opróżniania jej po zakończeniu sezonu grzewczego w celu ograniczenia korozji wewnętrznej grzejników i rurociągów.

# 3. Roboty instalacyjne kotłowni gazowej kod CPV 45331110 – 0

  - Kotłownia na gaz ziemny GZ-50.

3.1.1. 	Kotłownia.

# Stan istniejący.

W budynku Szkoły Podstawowej znajduje się kotłownia opalana paliwem stałym – z 2. kotłami żeliwnymi typu KZ-5 mocy 130 kW i 144 kW, zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym o pojemności użytkowej ca 370,0 dm³, 4. rurami bezpieczeństwa, rurą przelewową i sygnalizacyjną. Rozprowadzenie czynnika grzejnego 2-rurowe z rozdziałem dolnym: przewody poziome CO prowadzone w kanałach CO na parterze i po ścianach (pionu), oraz pod stropem w części podpiwniczonej. W przewód zasilający za rozdzielaczem z kotłów, na obejściu, jest wpięta pompa obiegowa. Całość instalacji CO w budynku została wykonana z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych.

# Stan projektowany.

Projekt zakłada zmianę technologii z kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię zasilaną gazem ziemnym, oraz zmianę systemu instalacji CO z otwartego na instalację systemu zamkniętego z zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym, z 1. obiegiem grzewczym z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu i 1. obiegiem grzewczym cwu bez mieszacza. Wyłączenie ogrzewania będzie następować przy temperaturze zewnętrznej +12°C, a w okresie od godz. 22 do 4 instalacja CO będzie pracować z obniżeniem temperatury o 5 K.

W pomieszczeniu kotłowni o łącznej powierzchni 16,2 m² i kubaturze 39,0 m³, zlokalizowanej w piwnicy budynku zagłębionej ca 2,5 m pod poziomem terenu, podlegającej adaptacji (m. in. podniesienie poziomu posadzki o ca 1,2 m), usytuowane będą:

- 1. kocioł z blachy stalowej kwasoodpornej (2) wodny gazowy kondensacyjny typu Vitocrossal 300 VIESSMANN o znamionowej mocy cieplnej Nc = 47÷142 kW/43-130 kW, z palnikiem gazowym promiennikowym MatriX o maksymalnym zużyciu gazu GZ-50 qmax = 14,2 m3/h.

Gabaryt kotła: 690x1025x1867mm, masa całkowita: 261 kg,

- ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do CO (3) typu N300 REFLEX, Vumax = 270,0 dm³, pa/pe = 1,6/2,5 bar, pf = 2,0 bar; gabaryt naczynia Ø635x1055mm,

m = 49,0 kg,

- 2. pionowe podgrzewacze pojemnościowe (4) typu S500 REFLEX o pojemności 500 I, Ø700/827x1930 mm, Fo = 1,9 m², q = 3,0 m³/h, m = 190 kg,

- stacja uzdatniania wody (5) dla układów kotłowych typu VS20-120Z VIESSMANN, przepływ qmax = 1,8 m³/h, gabaryt stacji: 305x420x1060 mm,

- ciśnieniowe naczynie wyrównawcze do cwu (6) typu refix DD 33 z flowjet REFLEX. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 8 bar, pojemność użytkowa Vu = 23,0 dm³, gabaryt naczynia: Ø354x466 mm; m = 6,5 kg,

- pompa obiegowa CO (7) typu Magna UPE 32-120F GRUNDFOS,

parametry pracy: 4,8 m3/h / 4,5 m / 0,35 kW / 230 V,

- pompa obiegowa (ładująca) c.w.u. (8) typu UPS 32-80F 220 GRUNDFOS; parametry pracy: 6,0 m3/h / 3,65 m / 145 ÷ 245 W / 230 V,

- pompa cyrkulacyjna c.w.u. (9) typu UPS 25-40B 180 GRUNDFOS;

parametry pracy: 0,58 m3/h / 2,69 m / 30 ÷ 60 W / 230 V.

# DANE TECHNICZNE KOTŁA:

Typ kotła							VITOCROSSAL 300

Producent kotła							VIESSMANN

Zapłon								elektroniczny

Palnik								promiennikowy MatriX

Moc cieplna znamionowa 80/60 ºC (kW)			43 ÷ 130

Układ regulacji							Vitotronic 200 + 050

Maksymalne zużycie gazu GZ-50  (m3/h)			14,3

Sprawność znormalizowana (%)				do 106

Pojemność wodna (dm³)					110

Dop. nadciśnienie robocze (bar)				4

Wymiary gabarytowe (mm) 					690x1025x1867

Króciec spalin Ø (mm)				           		125

Przyłącze gazu ( (mm)						20

Zasilanie i powrót CO ( (mm)					50

Ciężar (kg)							261

Kocioł należy ustawić na cokoliku betonowym (o krawędziach zabezpieczonych kątownikiem), na wysokości min. 10 cm powyżej poziomu posadzki.

Odpływ spalin z kotła poprzez przewód dymowy z blachy stalowej kwasoodpornej w systemie ew (jednościenny) firmy JEREMIAS o średnicy DN130, do wkładu kominowego (10) typu ew/0,6 mm z blachy jw. o średnicy Ø130 mm i wysokości h ≈ 10,0 m. Wkład kominowy (10) o średnicy DN130, należy włożyć do istniejącego przewodu kominowego murowanego o wymiarach 58x40 cm.

Zgodnie z §142 W.T. i PN-89/B-10425, wylot przewodu kominowego należy wyprowadzić ponad połać dachową ca 1,0 m.

Przewody zasilające i powrotne z kotła (2) należy włączyć do rozdzielaczy zasilania Rz i powrotu Rp o średnicy Ø100 mm, z których zostaną wyprowadzone:

- 1. obieg grzewczy z pompą obiegową na zasilaniu (7) typu UPE 50-120F GRUNDFOS i zaworem mieszającym trójdrogowym, mufowym typu DR 40GMLA HONEYWELL DN40,

kv s = 25, z siłownikiem VMM20,

- 1. obieg grzewczy cwu z pompą obiegową na zasilaniu (8) typu UPS 32-60 GRUNDFOS bez mieszacza.

# Specyfikacja zestawu kominowego w systemie Jeremias ew:

| Poz | Nr kat. | Nazwa elementów | Ø [mm] | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ew 32 | Złączka do króćca kotła | 130 | 1 |
| 2 | ew 23 | Kolano sztywne z wyczystką 90º | 130 | 1 |
| 3 | ew 22 | Kolano sztywne 90º | 130 | 1 |
| 4 | ew 01 | Obrotowa parownica odwadniająca z rurką odpływową | 130 | 1 |
| 5 | ew 07 | Wyczystka 210x140mm |  | 1 |
| 6 | ew 13 | Drzwiczki SN210x140mm |  | 1 |
| 7 | ew 15 | T - trójnik 870 do połączenia komina z kotłem | 130 | 1 |
| 8 | ew 02 | Rura 1000 mm | 130 | 10 |
| 9 | ew 04 | Rura 250 mm | 130 | 1 |
| 10 | ew 26 | Króciec dylatacyjny z blachą | 130 | 1 |
| 11 | ew 28 | Daszek przeciwdeszczowy (parasol) | 130 | 1 |

Na zasilaniu z kotła należy zainstalować zabezpieczenie stanu wody w instalacji (Zs) typu 933.1 SYR. Na zasilaniu obiegów grzewczych, przed pompami i zaworem mieszającym zainstalować należy zawory odcinające kulowe, a za pompami zawory zwrotne sprężynowe i odcinające kulowe. Natomiast na powrotach obiegów grzewczych, przed rozdzielaczem powrotu Rp należy zainstalować zawory odcinające kulowe, oraz filtry wodne siatkowe (osadniki zanieczyszczeń) (F) HERZ-4111, a za spięciem do zaworu mieszającego, zawór zwrotny sprężynowy. Przed i za filtrem obiegów grzewczych należy zamontować manometry (P), oraz armaturę odcinającą. Filtry należy czyścić, gdy spadek ciśnienia przekroczy 5 kPa.

W budynku Szkoły Podstawowej został zastosowany układ hydrauliczny CO systemu zamkniętego:

- z 1. kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny GZ-50 typu Vitocrossal 300 o mocy 130 kW,

- z 1. obiegiem grzewczym CO z mieszaczem i pompą obiegową na zasilaniu,

- z 1. obiegiem grzewczym cwu z pompą obiegową na zasilaniu, bez mieszacza,

- ze sterowanym pogodowo cyfrowym regulatorem obiegu kotła VITOTRONIC 200 typ GW1 + regulator obiegu grzewczego VITOTRONIC 050 + zdalne sterowanie Vitotrol 300.

Pozostałą armaturę regulacyjną, odcinającą i kontrolną zainstalować zgodnie ze "Schematem technologicznym kotłowni" rys. 4/5.

Zabezpieczenie kotła gazowego i instalacji CO zgodnie z PN-B-02414 : 1999 stanowić będą:

- naczynie wzbiorcze zamknięte (2) typu N300 REFLEX,

- rury wzbiorcza (Rw) dn = 25 mm,

- zawór bezpieczeństwa do CO (ZB) dn = 25/32 mm,

- osprzęt: termometr na rozdzielaczu powrotu, manometr (P) na rurze wzbiorczej, zawór spustowy (S) przy kotle,

- układ regulacji pogodowej VITOTRONIC VIESSMANN.

Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przy temperaturze wody w instalacji 10°C powinno wynosić ca 2,0 bara.

W pracującej instalacji CO należy uzupełnić wodę, gdy ciśnienie w NW spadnie poniżej 2,2 bara. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, naczynie wzbiorcze podłączyć do kotłów rurami wzbiorczymi o średnicy Ø25 mm.

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w 2. pojemnościowych podgrzewaczach wody (4) typu S500 REFLEX połączonych równolegle w układzie Tichelmana, o pojemności 0,485 m³; wymiarach gabarytowych Ø700x1930 mm, m = 190 kg i stałej mocy cieplnej 1109 l/54,2 kW przy tHV/tKW/tWW = 80/10/60 ºC. Podgrzewacze cwu zostaną umieszczone w kotłowni i włączone do rozdzielaczy zasilania i powrotu obiegiem grzewczym z pompą ładującą (8) typu UPS 32-60F 180 GRUNDFOS.

Do cyrkulacji c.w.u. przewidziano pompę cyrkulacyjną (9) typu UPS 25-40B 180 GRUNDFOS, którą należy wpiąć w przewód cyrkulacyjny na dopływie do podgrzewaczy. Przed pompą cyrkulacyjną należy zainstalować zawór odcinający kulowy i filtr skośny Ø20 mm, a za pompą zawór zwrotny i zawór odcinający kulowy Ø20 mm.

Na dopływie wody zimnej do podgrzewaczy cwu (4) należy zainstalować:

- 2 zawory odcinające kulowe (40mm,

- sprężynowy zawór zwrotny,

- przeponowe naczynie wzbiorcze do cwu (6) typu Refix D25 REFLEX,

- membranowy zawór bezpieczeństwa (Zb) typ 2115 DN 20 SYR,

- na rurze spustowej zawór odcinający kulowy (15mm.

Natomiast na wypływie cwu z podgrzewaczy (4) należy zainstalować zawory odcinające kulowe, oraz pozostałą armaturę i uzbrojenie instalacji cwu zgodnie z rys. 5/6 i instrukcją ruchową podgrzewacza cwu.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną:

- nawiew (11) kanałem blaszanym Z-owym 300 x 200 mm, uzbrojonym na wlocie i wylocie kratkami wentylacyjnymi, z wylotem nie wyżej niż 30 cm nad posadzką w kotłowni,

- wywiew (12) 2. kanałami murowanymi 20 x 40 cm z wlotem 15 cm poniżej stropu kotłowni.

Urządzeń wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać. Otwór nawiewny może być zaopatrzony w urządzenie zamykające. W stanie całkowitego zamknięcia dopływ świeżego powietrza powinien wynosić minimum 30% dopływu w stanie całkowitego otwarcia.

Kondensat wydostający się z kotła odpowiada swoim składem wymogom arkusza roboczego

ATV A 115 Odprowadzenie ścieków do komunalnej instalacji ściekowej i z reguły przy znamionowej mocy cieplnej do 200 kW może być odprowadzany do kanalizacji miejskiej z pominięciem neutralizacji.

Kotłownię gazową (Nc ≥ 60kW) należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG):

- pełnoprzelotowego zaworu klapowego typu MAG-3 DN50, umieszczony w szafce, w punkcie redukcyjno-pomiarowym (1); 270 x 257 x 350 mm, zasilanie elektryczne impulsowe 12 V,

- 2. detektorów gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej typu DEX-12/FA-B do gazu ziemnego GZ-50, umieszczonych bezpośrednio nad palnikami gazowymi w kotłowni, na wysokości nie niższej niż 30 cm pod sufitem lub na suficie; 103x105x54 mm, napięcie zasilania 9 V,

- modułu alarmowego typu MD-2.Z sterującego pracą systemu ASBIG, umieszczonego na ścianie, po lewej stronie wejścia w kotłowni; 240x120x215 mm, napięcie zasilania 230 V,

- sygnalizatora akustyczno-optycznego SL-31 - lampa pulsacyjna czerwona, ton przerywany

ok. 105 db/1m; Ø85x60 mm, napięcie zasilania 12 V.

# Producent GX :

# GAZEX, 02-776 WARSZAWA

ul. Malinowskiego 5, tel (022) 6442511.

Instalację CO w kotłowni wykonać należy z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych, kołnierzowych wg PN-80/74219. Przewody CO należy mocować do ścian i stropu kotłowni za pomocą wsporników, lub wieszaków stalowych. Napełnianie i uzupełnianie wody w instalacji CO, wodą zmiękczoną w stacji uzdatniania wody typu AQUASET 500 VIESSMANN o wydajności maksymalnej 1,8 m³/h, za pomocą zaworu do napełniania instalacji grzewczych typu VF 126-1/2A HONEYWELL, który należy wpiąć do rozdzielacza powrotu. W najwyższych punktach instalacji CO w kotłowni, oraz w miejscach załamania przewodów narażonych na zapowietrzanie się należy zainstalować automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym (Ao) firmy AFRISO.

Ponadto w kotłowni należy zainstalować:

- umywalkę z punktem czerpalnym ze złączką do węża,

- kratkę ściekową z odpływem do studzienki zbiorczo-schładzającej (13) o wymiarach Ø0,8x1,5 m w której zainstalować pompę do wody brudnej typu KP150-AV-1 GRUNDFOS.

Przewody CO w kotłowni po wykonaniu próby hydraulicznej na ciśnienie próbne 0,4 MPa należy pomalować farbą antykorozyjną i zaizolować termicznie otuliną rurową ze spienionego PE.

    - Regulacja i sterowanie, zabezpieczenie kotła przed wykraplaniem się pary wodnej ze spalin.

- Regulacja centralna temperatury wody kotłowej (na zasilaniu) w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego - system regulacyjny Vitotronic VIESSMANN. W skład systemu regulacji wchodzą: sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu kotła VITOTRONIC 200 typ GW1, regulator obiegu grzewczego VITOTRONIC 050 typ HK1W, oraz zdalne sterowanie Vitotrol 300 (w przypadku instalacji). Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na północnej ścianie budynku, 3 m powyżej poziomu terenu.

- regulacja miejscowa indywidualna temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi.

3.1.3. Zabezpieczenie p.- pożarowe kotłowni

Pomieszczenie kotłowni musi posiadać wydzieloną rozdzielnię elektryczną, oraz powinno być wyposażone w dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu (AWP) do natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. Ponowne uruchomienie kotła tym wyłącznikiem powinno być możliwe tylko wtedy, jeżeli nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu palnika.

Kotłownię zgodnie z DT-UC-90 KW/04 p.2.1. należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych (obniżenie się ciśnienia wody w kotle do p

pmin = 1,2 bara, lub gdy temperatura wody na wylocie z kotła osiągnie wartość temperatury dopuszczonej td  = 95oC) doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru, lub co najmniej na zewnątrz kotłowni. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię z kotłami na paliwo gazowe, a także zamknięcia otworów w tych elementach, zgodnie z § 220.1. WT – 12.04.2002 powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 60, a drzwi do kotłowni EI 30.

Drzwi do kotłowni muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, być samozamykające się, bezzamkowe i łatwe do otwarcia. Instalację elektryczną w kotłowni należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń zagrożonych  pożarem, lub wybuchem i prowadzić poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacji wywiewnej.

Ponadto kotłownię na gaz GZ-50 wyposażyć należy w 2 kg gaśnicę proszkową, umieszczoną przy wejściu do kotłowni w miejscu łatwo dostępnym i widocznym. Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania: AWP, GKODG (główny kurek odcinający dopływ gazu), oraz gaśnicy proszkowej należy oznakować w sposób trwały i czytelny zgodnie z Polskimi Normami.

# Rozpoczęcie eksploatacji kotłowni gazowej może nastąpić wyłącznie gdy:

- zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,

- urządzenia pożarnicze i ratownicze, oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,

- o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kotłowni został powiadomiony organ Państwowej Straży Pożarnej.

# 4. Roboty instalacji gazowej kod CPV 45333000 – 0

# 4.1. Podstawy opracowania

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej. Przewidywany pobór paliwa gazowego powyżej 10nm 3 /h, znak: 200/O/WP/327/06 – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. O. W Tarnowie. OZG Kraków, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, data: 12.10.2006 r.

- Opinia nr 7/2006 Zakład Kominiarski – Czesław Wojtas, 34-500 Zakopane ul. Piaseckiego 18/11 dnia 04.09.2006 r.,

- Projekt techniczny instalacji elektrycznej: Rzut piwnic i rzut parteru – Miastoprojekt – Kraków PPBM inż. A. Górski i K. Witek, Kraków 1962r.,

- Inwentaryzacja szkicowa – opracowanie własne,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. Z 2001 r. Nr 97, poz. 1055,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690,

- Instalacje i urządzenia gazowe – projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja – Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa 1999 r.,

- Wizja na obiekcie w dniu 10.07. i 31.07.2006.

4.2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie PB instalacji wewnętrznej gazowej, w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem, Osiedle Harenda nr 21.

4.3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

obiekt budowlany jest przeznaczony na potrzeby oświatowe szkoły Podstawowej

4.4. Układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu.

Po stronie NE działki, w drodze dojazdowej do obiektu, w odległości ca 11,0 m od ściany budynku, biegnie gazociąg śr/c z rur PE40

4.5. instalacja wewnętrzna gazowa

# 4.5.1. Dopływ gazu

Budynek Szkoły Podstawowej posiada dopływ gazu średniego ciśnienia (170 -230 kPa) z rur PE32. Do pomiaru przepływu gazu przewiduje się punkt redukcyjno – pomiarowy w szafce gazowej wiszącej (1) o wymiarach 140x90x35 cm, umieszczonej na wysokości ca 0,8 m nad terenem, po stronie NW budynku, w której należy umieścić:

- Zawór odcinający kurek kulowy D n 25 mm,

- Reduktor ciśnienia gazu R25,

- Za reduktorem kurek główny (q > 10 m 3/h) – zawór odcinający kulowy DN50,

- Gazomierz miechowy typu G4 o nominalnym obciążeniu Qnom = 4 m 3/h;

Qmax = 6 m 3/h,

- Gazomierz miechowy typu G10 o nominalnym obciążeniu Qnom = 10 m 3/h;

Qmax = 16 m 3/h, z nadajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych,

- Przelicznik MacR2

- Przed gazomierzami zawory odcinające kulowe,

- Za gazomierzem G10 zawór klapowy MAG3 DN50 GAZEX

# 4.5.2. Instalacja wewnętrzna gazowa

Instalacja gazowa wewnętrzna zaczynająca się od głównego kurka za reduktorem gazu (1) doprowadzać będzie gaz ziemny GZ-50 do:

- 1 kotła gazowego kondensacyjnego (2), stojącego typu VITOCROSSAL 300 f-my VIESSMANN o mocy Nc = 43 – 130 kW, max. zużycia gazu GZ-50 qmax = 14,2 m 3/h i minimalnym ciśnieniu pmin = 20 mbar.

- 1 kuchni gazowej 6-palnikowej firmy KROMET,FAGOR,ROBIN lub równoważnej o max. zużyciu gazu qmax = 2,9 m 3/h i pmin = 20 mbar;

- 1 taboretu grzewczego gazowego typu 000.TGZ–3 (TG) KROMET o maksymalnej mocy 8,0 kW, zużycie gazu qmax = 0,85 m 3/h i pmin = 20 mbar; 58x58x44 cm,

- 1 patelni gazowej typu 700.PTG-03 (PG) KROMET o maksymalnej mocy

9,5 kW, zużycie gazu qmax = 1,0 m 3/h i pmin = 20 mbar; 80x70x85 cm.

Kocioł gazowy (2) zostanie umieszczony w pomieszczeniu kotłowni o kubaturze 38,9 m3. odpływ spalin z kotła poprzez przewód dymowy z blachy stalowej kwasoodpornej w systemie ew jednościenny firmy JEREMIAS o średnicy DN130, do wkładu kominowego (10) typu ew/0,6 mm z blachy jw. o średnicy Ø130 mm i wysokości h≈10,5 m. Wkład kominowy (10) o średnicy DN130, należy włożyć do istniejącego przewodu kominowego murowanego o wymiarach 40x50 cm.

Zgodnie z § 142 W. T. i PN-89/B-10425, wylot przewodu kominowego należy wyprowadzić ponad połać dachową ca 1,0 m. Przerywacz ciągu jest elementem kotła.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną:

- nawiew (11) kanałem blaszanym Z-owym 200 x 300 mm, uzbrojonym na wlocie i wylocie kratkami wentylacyjnymi, z wylotem nie wyżej niż 30 cm nad posadzką w kotłowni,

- wywiew (12) 2. kanałami murowanymi 20 x 40 cm z wlotem 15 cm poniżej stropu kotłowni.

Pozostałe szczegóły w PB technologii kotłowni na gaz ziemny GZ-50 w SP nr 9 w Zakopanem.

Urządzeń wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać.

Zgodnie z § 176. 1. 9. WT-2002 9., do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia, należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

W związku z powyższym, projektuje się odrębne przewody gazowe zasilające kocioł grzewczy CO i kuchnię gazową 4-palnikową, wyprowadzone z punktu redukcyjno-pomiarowego.

Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Do pomiaru ilości zużywanego gazu przewidziano 2. gazomierze typu G4 i G10 z nadajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych METRIX o przepustowości nominalnej Qn = 4,0 m 3/h i Qn = 10,0 m 3/h, umieszczone w punkcie redukcyjno-pomiarowym (1). Przed każdym gazomierzem należy zainstalować kurek odcinający.

Minimalna odległość urządzenia gazowego od gazomierza powinna wynosić ≥ 3,0 m licząc długość przewodu gazowego w rozwinięciu, oraz 1,0 m licząc odległość w rzucie poziomym.

Przewody instalacji gazowej zasilającej kocioł na gaz, prowadzić należy możliwie najkrótszą drogą, oraz należy je uziemić.

Instalację wewnętrzną gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, przewodowych wg. PN-80/H-4219 o połączeniach spawanych i prowadzić po wierzchu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w odległości w świetle:

- co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych (CO, woda, elektryczne) przy prowadzeniu równoległym,

- co najmniej 2 cm w miejscach krzyżujących się z innymi instalacjami.

Dopuszcza się prowadzenie instalacji gazowej, za wyjątkiem piwnic i suteren, także w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów.

Odcinki przewodów instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku i położone poniżej poziomu terenu oraz przechodzące przez zewnętrzne przegrody budowlane, powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących budowy sieci gazowych.

Urządzenia elektryczne iskrzące należy usytuować w odległości co najmniej 0,6 m od pionów gazowych. Uchwyty do mocowania przewodów gazowych z materiałów ognioodpornych, rozmieszczać należy w odległościach nie większych niż 3,0 m.

Kocioł gazowy (2), kuchnię gazową 4-palnikową (KG-4), oraz taboret gazowy (TG) należy podłączyć na stałe ze stalowymi przewodami instalacji gazowej – w przypadku kuchenki gazowej i taboretu można zastosować połączenia elastyczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

Na dopływach do urządzeń gazowych należy umieścić w miejscach łatwo dostępnych, kurki gazowe odcinające. Kuchnię gazową należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym.

Przewody gazowe przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy w budynku, oraz pomieszczenia nie posiadające okien i wentylacji grawitacyjnej należy układać w rurach ochronnych stalowych.

Maksymalne natężenie przepływu gazu w projektowanej instalacji: 18,0 m 3/h.

# Roczne zużycie gazu: ca 31.750 m 3/rok.

# 4.5.3. Zabezpieczenie kotłowni przed wypływem gazu

Zgodnie z § 158. 1. 5. WT-2002, kotłownię gazową (Nc ≥ 60kW), należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) w skład którego wchodzą:

- pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3 DN50, który należy umieścić w oddzielnej szafce, w punkcie redukcyjno-pomiarowym 91); 270x257x350 mm, zasilanie elektryczne impulsowe 12 V,

- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej typu DEX-12/FA-B do gazu ziemnego GZ-50, który należy umieścić bezpośrednio nad palnikiem gazowym pod stropem kotłowni, na wysokości nie niższej niż 30 cm pod sufitem lub na suficie; wymiary: 103x105x54 mm, napięcie zasilania 9 V,

- moduł alarmowy typu MD-2.Z sterujący pracą systemów ASBIG, który należy umieścić na ścianie, po lewej stronie wejścia do kotłowni; wymiary: 240x120x215 mm, napięcie zasilania 230 V,

- sygnalizator akustyczno0optyczny SL-31 – lampa pulsacyjna czerwona, ton przerywany ok. 105 db/1m; wymiary: Ø85x60 mm, napięcie zasilania 12 V.

Producent GX:

GAZEX, 02-776 WARSZAWA

Ul. Malinowskiego 5, tel (022) 6442511.

Uwaga! Sygnał, który zamyka zawór klapowy jednocześnie ma wyłączyć główne zasilanie w kotłowni!

4.5.4. Pomieszczenia przez, które prowadzone są przewody gazowe

Całość instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych [B11] bez szwu, czarnych wg.PN –80 /H-74219/ łączonych przez spawanie lub rur miedzianych typ wg DIN 1786 i 1787 łączonych metodą lutowania lutem twardym [E 35].Przy prowadzeniu instalacji gazowej przez pomieszczenie garażowe dopuszczone są jedynie rury stalowe łączone przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury i aparatów gazowych. Przewody gazowe należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, przez pomieszczenia niemieszkalne, łatwo dostępne i suche. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności, rury należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z PN-71/H-97053 i pomalować na żółto zgodnie z PN-68/H-04650 i PN-71/H-04651. Ułożone przewody gazowe winny mieć spadek 4 ‰ w kierunku dopływu gazu z wyłączeniem gazomierza. Przewody gazowe należy prowadzić na zewnątrz ścian w odległości 2 cm. od tynku. Przy przejściu przez przeszkody budowlane należy zastosować przejścia gazoszczelne. Przewody należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów co 1,5m w poziomie, co 2,5 w pionie. Każde podejście do aparatu gazowego winno być zakończone kurkiem gazowym kulowym zainstalowanym w pozycji poziomej, przy czym wysokość zamontowania kurka gazowego powinna być dopasowana do typu aparatu gazowego. Długość przewodu gazowego do pierwszego urządzenia gazowego winna wynosić minimum 3,0 m.

4.5.5. Odległości przewodów gazowych od innych instalacji i urządzeń

a./ Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w

odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instala-

cyjnych / dotyczy gazu ziemnego lżejszego od powietrza/

b./ Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami

instalacji powinny być od nich oddalone o 20 mm.

4.5.6. Instalowanie aparatów gazowych

Aparaty gazowe należy instalować w pomieszczeniach spełniających wymogi dotyczące kubatury, wysokości i obciążenia cieplnego pochodzącego od mocy zainstalowanych urządzeń gazowych. Min. kubatura 8,0m3 a  wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m /z zamkniętą komorą spalania kubatura min. 6,5m3 / a w budynkach istniejących wysokość min.1,9 m. Maksymalne łączne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1m3  kubatury pomieszczenia nie może przekroczyć wartości podanych niżej:

a./ pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz kuchnie urządzenia typ” A”- bez odprowadzenia spalin – 930 W.

b./ pomieszczenia nie przeznaczone  na stały pobyt ludzi oraz kuchnie urządzenia typ” B”-z odprowadzeniem spalin- 4650 W. Pomieszczenia ,w których przewiduje się instalowanie aparatów gazowych powinny mieć wentylację /nawiew i wywiew/ zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z Polskimi Normami.

4.5.7. Odbiór instalacji gazowej

Instalację gazową należy poddać 2 – krotnej próbie szczelności.

Pierwszą wykonać przed podłączeniem przewodów do urządzeń gazowych, a drugą z podłączonymi urządzeniami gazowymi do instalacji gazowej.

Główną próbę szczelności zwaną próbą odbiorową, należy przeprowadzić sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa (0,5 kG/cm2), utrzymując je przez 30 minut. Próbę przeprowadzić odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem, oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem gazomierza. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 - 0,06 MPa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządzić należy protokół, który powinien być podpisany przez Właściciela budynku, oraz Wykonawcę instalacji gazowej.

Gdy instalacja gazowa nie zostanie napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę szczelności należy przeprowadzić ponownie.

Gdy 3 – krotna próba szczelności instalacji da wynik negatywny, instalację gazową należy przemontować na nowo.

Całość instalacji gazowej z rur stalowych ułożonych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku, pokryć farbą antykorozyjną na kolor żółty.

4.5.8. Warunki ochrony ppoż.

Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu (zakładu pracy) lub terenu zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy do obowiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika.

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

- Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).

- Gazomierz znajdujący się na zewnątrz budynku powinien być zabezpieczony przed osobami niepowołanymi.

- Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu).

- odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).

- Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.

- Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych oraz innych urządzeniach gazowych należy kontrolować w celu uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy na dopływie gazu do urządzenia gazowego.

- Zarządzający budynkiem co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych w terminach określonych Ustawą o ochronie przeciwpożarowej budynków. Czynności te mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu.

- Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.

- Prace przy instalacji gazowej może wykonywać wyłącznie instalator posiadający odpowiednie uprawnienia zakładu gazowniczego.

- Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia. Jeżeli występuje zapach gazu Nie wolno palić! Nie wolno dopuszczać do powstania otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie wolno włączać ani też wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Natomiast należy natychmiast:

  - Zamknąć zawór odcinający gaz,

  - Otworzyć okna i drzwi,

  - Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia,

  - Po opuszczeniu budynku zawiadomić zakład gazowniczy i energetyczny,

  - Zasilanie prądowe budynku przerwać z bezpiecznego miejsca (z miejsca poza budynkiem).

4.6. Uwagi końcowe

- Przed zamontowaniem instalacji spalinowej właściwy mistrz kominiarski musi sprawdzić, czy istniejący kanał kominowy nadaje się do tego celu.

- Kanały, do których przyłączone były paleniska na paliwo stałe kominiarz musi gruntownie wyczyścić. Na wewnętrznej powierzchni komina nie mogą pozostać żadne osady (zwłaszcza siarki i sadzy). Jeżeli jest to możliwe, to należy zastosować odrębne doprowadzenie powietrza do spalania.

- W pomieszczeniu kotła musi istnieć co najmniej jeden otwór rewizyjny w przewodzie spalin dla kontroli, czyszczenia i ew. koniecznej próby szczelności.

- Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpieczone przed mrozem.

- W kotłowni należy przewidzieć przewody wydmuchowe dla zaworu bezpieczeństwa

5. Montaż urządzeń gastronomicznych, kuchennych CPV

36671000 – 5

5.1. Zestaw urządzeń gastronomicznych

- Kuchnia gazowa sześciopalnikowa z piekarnikiem gazowym prod. firm Fagor, Kromet, Robin wolnostojąca –całość ze stali nierdzewnej o mocy całkowitej ok.40 kW typ 700.

- Patelnia gazowa przechylna ,ręczny system wychylania misy z kurkiem wodnym, termostatem, elektrycznym sterowaniem –całość ze stali nierdzewnej o tem .pracy 50-315 stopni C ,automatyczny dopływ gazu-firm Fagor, Kromet lub równoważne o mocy ok.13-14 kW.

- Taboret gazowy dwukoronowy z czterema pierścieniami płomienia, odpalanie palnika głównego od palnika kontrolnego zabezpieczonego termoparą i zaworem odcinającym prod. firm Fagor, Kromet lub równoważne ,o mocy ok.10 –15 kW. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Okap wyciągowy przyścienny 150 x 100 cm. Typ DM-S-3602 prod. Dora Metal, Gort lub równoważne. Całość ze stali nierdzewnej.

  - Warunki instalacji urządzeń gastronomicznych gazowych

Projektowane urządzenia gastronomiczne zasilane gazem ziemnym są urządzeniami gazowymi typ A / bez odprowadzenia spalin do komina/ i dlatego norma PN-90/A-55529 nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenia pracują z wentylacją wymuszoną / a tak są zaprojektowane / wymagane/ jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu elektr.

  - Podłączenie do instalacji gazowej

Podłączenie do instalacji gazu ziemnego należy wykonać zgodnie z instrukcją DTR dołączoną do każdego urządzenia a sporządzoną przez producenta. Przed każdym urządzeniem gazowym musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym. Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą wodnego roztworu mydła lub specjalnego preparatu w aerozolu do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń. Podłączenie urządzenia do instalacji gazu ziemnego należy wykonać „na sztywno” przy pomocy rur bez szwu / stalowych lub miedzianych /; dozwolone jest stosowanie elastycznych przyłączy metalowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa „ B”.

  - Podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej

Podłączenie urządzenia gastronomicznego zasilane gazem ziemnym / patelnia uchylna, kuchnia gazowa / do instalacji elektrycznej każdorazowo musi być zgodne z DTR producenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik na wszystkie fazy , ze szczeliną między kontaktami wielkości 3 mm i być wyposażona w bezpieczniki. Bardzo ważne jest , aby urządzenie zostało uziemione a instalacja elektryczna do której ma ono być podłączone była wyposażona w zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

- Dokumenty odniesienia

6.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 zpóźn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).

  - Rozporządzenia

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U.02.75.690 z dnia 15. 06.2002r./ ze zmianami /Dz.U.z 2004r. Nr 109,poz 1156./

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz, 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).